清远市第三人民医院电梯设施维护保养服务项目需求

一、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.供应商经营范围具有：电梯安装、维修、保养及配套工程技术服务。

4.供应商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，获准从事：曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）。

5.未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，须提供网站截图查询证明）；

6.供应商提供的产品，其质量、规格和技术要求等都必须符合要求，不得掺假、以次充好。

二、规章制度管理程序：

1、中标单位制订的各种规章制度张贴在规定部位，主要包括“电梯安全操作规程；电梯维修工岗位责任制；机房、井道、底坑安全操作规程；消防管理制度；应急预案；

2、中标单位人员档案管理制度、技术培训考核、质量检验验收要求等规定对人员进行评审考核技能。

三、维修组织程序：

1、为保证电梯的安全运行，中标单位固定派1名持有特种设备安全管理和作业人员证且有5年维修经验人员定期对电梯进行维修保养工作，如电梯出现故障需在接到通知后30分钟内赶到现场处理，（如困人情况出现，必须在20分钟内到达现场），影响运行的一般故障修复不超过1小时，大故障不超过48小时，同时需出具维修项目单。维修保养时要在现场设置“检修”警示牌，以提示引起注意确保人身的安全。

2、中标单位需固定安排1名5年特种设备安全管理和作业人员证维修技术经验人员定期对电梯进行监护和维修保养，电梯出现故障，尽快对其故障进行排除，配备的人员在形象、素质、处理事、技术能力等能够达到物业管理要求。

3、现场维修人员按电梯保养规范及质量标准对电梯进行日常巡视保养。巡视保养范围主要是对电梯运行中发生的一般故障的检查、修理，通过调整或更换零件使设备达到正常安全的运行，主要检查以下各部位工作是否正常、清洁、润滑等：电源开关、安全开关；速机运行时是否平稳，减速箱油面高度应保持在规定的油位线内，油温不高于85℃。电动机运转是否正常无异常响声。制动器是否灵活可靠。控制柜各电气元件工作是否正常，仪表显示是否准确。限速系统运转是否正常，张紧装置是否可靠。电梯厅、轿门系统动作时是否平稳、可靠。轿内及层楼显示、按钮是否正常齐全。井道系统是否完好。

4、中标单位质检部每月派质检员和安全员对标的电梯在日常维护、修理的基础上进行2次月检，检查保养部位主要是：

(1)电梯机房内的控制系统、主机、限速器、制动器、钢丝绳、电源电压、机房通风照明的检查。

(2)电梯井道传感系统、随行电缆、二次保护装置、涨绳轮、极限、限位开关、导轨润滑及润滑装置、井道及底坑各安全开关、底坑卫生的保养检查。

(3)电梯轿厢内的轿门及自动门机构、操纵盘按钮、轿厢安全装置、安全开关、安全钳间隙、轿厢称重装置、确认平层误差、轿顶卫生的保养检查。

(4)电梯厅外的各层厅门安全装置、各层召唤按钮、指示灯、厅外开门机构、门锁、消防开关的保养检查。

5、中标单位每季度派质检员对标的电梯进行季度保养检查，主要保养检查部位是：

(1)电梯机房内的电源柜、控制柜、曳引机、抱闸、限速器的保养检查。

(2)电梯轿厢内的轿门总程、轿门动作、轿门刀、安全触板、轿门光电、轿顶检修盒、轿顶安全开关、轿顶卫生的保养检查。

(3)电梯井道内的极限/限位开关、强迫换速开关、钢丝绳张力、缓冲器开关、涨绳轮开关、底坑检修盒、井道串灯、底坑卫生的保养检查。

(4)电梯的各层厅门、厅门锁、厅门上坎架、门滑块、厅外开门装置、各层召唤按钮、各层楼层显示的保养检查。

6、中标单位质检部每半年派质检员对标的电梯进行半年保养和检查，主要保养检查的部位是：

(1)电梯机房内的电源柜、控制柜、曳引机内的蜗轮咬合状态、电动机绝缘及工作电流、抱闸、曳引轮、抗绳轮磨损、限速器的检查。

(2)电梯轿厢的开门机总成的检查、保养，轿门门扇、门间隙、门滑道、门导靴、安全钳动作试验，轿顶接线和接线端紧固，轿顶卫生的检查、保养。

(3)电梯井道内的钢丝绳、缓冲器越程、垂直度、表面腐蚀、清洗及修理轨道、底坑卫生的检查、保养。

(4)厅门的调整、检查门间隙、门轮、门导靴的磨损，开关门灵活度，对门触点进行保养。

7、中标单位质安部和现场维修人员每年年终对标的电梯进行全面彻底的安全大检查，并把一年来电梯运行情况和详细记录汇总交标的单位一份备档。

8、标的电梯责任险中标单位负责购买。

9、配合办理电梯年检（国家规定的年检费用由院方支付）

10、配合完善“广东省特种设备企业自主管理平台”资料信息填报等。

11、按照监督管理部门要求做好相关信息公示。

注：1.中标服务单位每次对标的电梯进行月检保养、季度检查保养、半年检查保养、年终检查保养的结果，都要有标的单位电梯负责人的签收，并对中标单位的工作提出要求和指出不足，同时监督。

2.维保方为院方提供的部件必须保证为符合行业质量标准的新零配件; 对于故障维修项目维保方应提出详细的维修方案报院方同意后实施，维修的人工费与所需要更换的零配件及材料费用两百元以外的由院方承担; 维保方所维修的部件如在规定的保修期限内（部件保修期：从更换起6个月止）出现与前次同样的故障且非人为损坏，维保方应免费更换或修复, 不可抗拒因素除外。

电梯分布明细

| 序号 | 设备代码 | 设备品牌 | 设备名称 | 设备层站 | 备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31104418002023100090 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 6/6/6 | 1# |
| 2 | 31104418002023100097 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/13/13 | 2# |
| 3 | 31104418002023100094 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/16/16 | 3# |
| 4 | 31104418002023100096 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/16/16 | 4# |
| 5 | 31104418002023100095 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/16/16 | 5# |
| 6 | 31104418002022110191 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/16/16 | 6# |
| 7 | 31104418002022110190 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 16/16/16 | 7# |
| 8 | 31104418002023100099 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 5/5/5 | 8# |
| 9 | 31104418002023100091 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 6/6/6 | 9# |
| 10 | 31104418002023100092 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2/2/2 | 10# |
| 11 | 31104418002023100098 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 7/7/7 | 11# |
| 12 | 31104418002023100093 | 上海三菱电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 7/7/7 | 12# |
| 13 | 3430220022022220109 | 长春市申菱北方电梯 | 杂物电梯 | 4/4/4 | T1 |
| 14 | 31704418002014110002 | 广东亚太西奥电梯 | 病床电梯 | 4/4/4 | 住院楼1＃ |
| 15 | 31704418002014110001 | 广东亚太西奥电梯 | 病床电梯 | 4/4/4 | 住院楼2＃ |
| 16 | 30124418002005070001 | 广州日立电梯 | 病床电梯 | 8/8/8 | 综合大楼1# |
| 17 | 31104418002018090005 | 日立电梯 | 曳引式客梯 | 8/8/8 | 综合大楼2# |