附件2

清远市第三人民医院医疗废水处理站运维项目需求

- 项目内容

- 清远市第三人民医院医疗废水处理站运维项目

- 二、污水站概况

- 1.医疗废水处理站处理能力设计处理水量为250t/d，设计进水指标：CODCr=250mg/L、PH=6-9、SS=100mg/L、BOD5=100mg/L、NH3-N=30mg/L、粪大肠菌群数（MPN/L）=1.6x108个）。

- 2.按照所在地域的环境要求及有关规定，废水处理后出水水质，应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

- 3.保证排放的废水符合环保、卫生、疾控等相关主管部门要求的排放标准；日常运营资料均需齐全，按合同要求规定的所有检测报告均需合格或达标。

- 三、服务要求

- 1.运行管理服务要求：制定岗位生产和安全责任制度，保证废水处理站不间断运转，保证废水达到有关排放标准，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策和编制应急预案和做好证后管理上报等工作。

- （1）废水站需派持证人员实行每天24小时值班制度，确保废水处理站系统设备每天24小时正常运行和排放废水达标，负责废水站全部设施的日常运营工作，人员定时巡视观察，日常工作中，保证每2小时对废水站的周围环境、排放口、格栅池和重点位置集水井状况进行巡视并做好巡视记录，每月向采购人上报污水站运营报表及工作总结。

- （2）对院区废水处理站的污水池、沉淀池、调节池、接触池等每日定期清理浮渣、积水和水泵检查、维修，从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

- （3）每季度一次对各池体进行一次清底工作（污泥抽排及清运），清运前必须提前1天通知采购人，清运时，做好先消毒抽排污水后抽渣的步骤，并做好拍照存档记录。

- （4）日常工作中，保证每天对污水站状况进行巡查，并做好水位记录，应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、维修、交接班时间和工作内容等。

- （5）负责废水站设备日常操作和维护；设备、水泵等设施定期进行保养维护，应装订成册的运营资料（包括日常运行值班记录表、设备运行维保月报表、药剂购买资料、交接班记录表、各类合同内容要求的检测报告）。

- （6）消毒粉、剂，废水站运营其他药剂及测试用品必须有效、合法、合规并做好购买入货和投放记录。

- （7）专职操作人员必须具备专业知识，持证上岗，坚守岗位，至少2名，且工作人员需持有有效期内的中国环境保护产业协会颁发的污水（废水）处理工职业资格证书，做好每2小时一次的运行记录，为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险，搞好室内外的环境卫生工作。

- （8）定期或不定期对水质进行采样分析，每天进行二次pH值测试、污水余氯情况，记录测试情况并如实在运行记录表上；COD、BOD、PH、SS、总余氯、大肠菌数、志贺氏菌、沙门氏菌等，运营单位每周对排放口至少采样监测一次（自检），每月或季度委托第三方有资质单位进行一次监测，检测内容为pH (1次/12小时）、SS (1次/周）、BOD5 (1次/季）、CODcr(1次/周）、氨氮（1次/季）、动植物油（1次/季）、阴离子表面活性剂（1次/季）、挥发酚（1次/季）、总氰化物（1次/季）、粪大肠菌群（1次1月）、有组织和无组织废气（1次/季）等，按排污许可证要求规定的所有进行检测，报告均需合格或达标。

- （9）负责环保等政府职能部门所有来院检查的配合工作并承担所有相关费用。

- （10）废水经处理后，排放的废水需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，若政府及相关排放标准调整，按最新要求执行。

- （11）该项目采用“全承包”方式，包含2000元以下的零配件或材料费用、废水处理所需的所有消毒药剂费、技术管理费、24小时值班人工费、废水设施维保费、污泥浓缩池、化粪池、沉淀池清掏及压缩污泥危废处置清运费、第三方检测费、环保部门所有来院检查的接待费、环保部门罚款费、税金等所有费用，不含废水站运行的水电费。

- 2.服务年限：2年

- 3.现场废水处理工艺

- 医疗废水和生活废水经过收集管汇集后，先经过三级化粪池预处理，沉淀杂质，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物，改善后续的污水处理。化粪池的污水经过格栅，去除大粒径的漂浮物和部分固形物，减轻后续生化处理部分的负荷，同时保护水泵避免堵塞，为后续处理设备创造良好的运行环境，经过格栅后的废水进入调节沉淀池，进行水质水量的调节，调节池中废水进入生物接触氧化池，生物接触氧化池兼有活性污泥法和生物膜法的特点，好氧的情况下有机物氨氮在池中被去除，此后废水在二级沉池进行泥水分离，二级沉池的出水流入中间水池，二级沉池污泥部分回流生物接触氧化池，剩余污泥排至污泥池，沉淀池的废水经过消毒池，通过加入消毒剂杀死处理后，废水中的病原性微生物处理完后的废水排入市政管网，二级沉池污泥排至污泥浓缩池，污泥经过沉淀浓缩后用污泥机打入压滤机房进行污泥脱水，滤水进入调节池后重新处理，泥饼外运无害化处理。

| 清远市第三人民医院医疗废水处理站运维项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用项目名称 | 单位 | 数量 | 含税月费用（元/月） | 含税年费用（元/2年） | 备注 |
| 1 | 示例 | 项 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 | 项 |  |  |  |  |